## Sheet1
工商业储能产品出厂点检表
检测采用标准： 1.GB7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 2.GB 36548-2018 电化学储能系统介入电网测试规范 3.GB/T 36547-2018 电化学储能系统接入电网技术规定 4.GB/T 34120-2017 电化学储能系统储能变流器技术规范 5.GB/T 34133-2017储能变流器检测技术规程 6.GB/T 36276-2018 电力储能用锂离子电池 7.GB 50370-2005 气体灭火系统设计规范
项目名称： 订单号： 机柜编号：
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检测方法 | 结论 | 备注
​箱体/柜体结构 | 外观检查 | 无变形、划痕、锈蚀 | 目视检查+密封性测试 | □通过 □不通过 □不涉及
|  | 焊缝均匀无漏焊 |  | □通过 □不通过 □不涉及
|  | 密封胶条完整无老化 |  | □通过 □不通过 □不涉及
| 尺寸公差 | 垂直度≤3mm/m | 盒尺、水平仪测量 | □通过 □不通过 □不涉及
|  | 长度误差≤±5mm |  | □通过 □不通过 □不涉及
| 防护等级 | 户外型≥IP54（防尘防水） | GB4208防护等级测试 | □通过 □不通过 □不涉及
|  | 盐雾测试96小时无腐蚀 |  | □通过 □不通过 □不涉及
| 其它 |  |  | □通过 □不通过 □不涉及
□通过 □不通过 □不涉及
电气系统 | 绝缘电阻 | 直流侧≥1000Ω/V，交流侧≥10MΩ | 绝缘电阻测试仪（500VDC/1000VAC） | □通过 □不通过 □不涉及
| 接地连续性 | 接地电阻≤0.1Ω，等电位连接有效 | 接地电阻测试仪 | □通过 □不通过 □不涉及
| 其它 |  |  | □通过 □不通过 □不涉及
电池系统 | 电池单体一致性 | 单体电压偏差≤50mV | 上位机软件 | □通过 □不通过 □不涉及
|  | 温度误差≤±1℃ |  | □通过 □不通过 □不涉及
|  | 内阻偏差≤5% |  | □通过 □不通过 □不涉及
| 电池模块容量 | 实际容量≥标称容量的95% | 1C充放电循环测试 | □通过 □不通过 □不涉及
|  | SOC误差≤3% | 满充满放校准对比 | □通过 □不通过 □不涉及
| 均衡功能 | 单体电压差≤50mV（充放电过程） | 充放电过程上位机软件实时监测 | □通过 □不通过 □不涉及
| 安全性能 | 过充/过放保护触发正常 | 过充/短路模拟测试 | □通过 □不通过 □不涉及
|  | 短路测试无起火爆炸 |  | □通过 □不通过 □不涉及
| 其它 | 接线无磨损或断裂，接线端子无松动，极性正确 | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
□通过 □不通过 □不涉及
PCS、STS、DCDC模块、MPPT | 外观检查 | 设备表面无变形、渗液、积尘现象 | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
|  | 散热风扇/通风口无异物堵塞 | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
| 指示灯 | 指示灯状态（电源/运行/故障）正常显示 | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
| 电流电压 | 输入/输出电压、电流值稳定且符合设定范围 | 万用表 | □通过 □不通过 □不涉及
|  | 三相电压平衡度偏差≤3% | 万用表 | □通过 □不通过 □不涉及
| 孤岛保护 | 检测到孤岛后2s内断开并网 | 模拟电网断电测试 | □通过 □不通过 □不涉及
| 其它 |  |  | □通过 □不通过 □不涉及
□通过 □不通过 □不涉及
EMS | 指示灯 | 打开电源开关，检查所有指示灯显示是否正常 | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
| 硬件检查 | 检查EMS系统的硬件设备是否完好 | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
| 通讯功能 | Modbus/CAN通讯协议正常，数据刷新周期≤30s | 上位机模拟指令测试 | □通过 □不通过 □不涉及
| 策略执行 | 削峰填谷、需量控制等策略执行正确率=100% | 模拟负荷波动测试 | □通过 □不通过 □不涉及
| 其它 |  |  | □通过 □不通过 □不涉及
□通过 □不通过 □不涉及
IO模块 | 外观检查 | 表面无变形、破损或烧焦痕迹，散热孔无积尘 | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
| 接线 | 电源线无磨损或断裂，接线端子无松动、裸露铜线长度符合规范 | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
| 指示灯 | 上电后电源指示灯常亮（绿色/蓝色）；故障指示灯熄灭 | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
| 输出电压 | 输出电压，对比额定值（±5%误差内） | 万用表 | □通过 □不通过 □不涉及
消防系统 | 外观检查 | 检查消防系统的主机外观是否清洁， | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
|  | 各按键是否正常工作，报警系统是否正常显示‌ | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
空调 | 输入电源 | 检查电源电压是否正常，确保在额定电压范围内 | 万用表 | □通过 □不通过 □不涉及
| 接线 | 检查电源线连接是否牢固，无松动或裸露现象 | 目视手测 | □通过 □不通过 □不涉及
| 附件 | 检查熔断器、断路器等保护装置是否正常工作 | 目视检查 | □通过 □不通过 □不涉及
| 面板 | 确认控制面板显示正常，无异常报警信息 | 目视手测 | □通过 □不通过 □不涉及
其他 | 传感器 | 确认温湿度，水禁，门禁等传感器、执行器状态 | 目视手测 | □通过 □不通过 □不涉及
□通过 □不通过 □不涉及
调试人员： 日期：
说明：√：代表通过；×：代表不合格; /:代表此项本次不涉及