汇珏科技液冷储能柜

工厂操作手册

| 文档编号： | A0 | 文档编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档等级： | 内部公开 | 归宿项目： |  |
| 产品名称： | 汇珏储能集装箱(液冷)系统 |  |  |
| 编写： | 产品管理部 | 日期： | 2025.04.30 |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

上海汇珏科技集团股份有限公司

修改记录：

| 版本 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | 蔡佳佳 | 2025.04.30 | 初版发行 |

目录

1.	集成装配流程	5

1.1.	安装前准备	5

1.2.	安装电池模块	6

1.3.	模块间电气连接	6

1.4.	液冷系统安装	7

1.5.	电气控制元件安装	8

1.6.	整柜复核与机械调整	9

1.7.	工艺注意事项：	9

1.8.	异常处理建议	10

2.	电气接线说明	11

2.1.	高压回路接线	11

2.2.	辅助电源及接地接线	12

2.3.	信号与通讯接线	13

2.4.	工艺注意事项	17

2.5.	异常处理建议	18

3.	调试步骤	20

3.1.	上电前检查	20

3.2.	控制电源上电	21

3.3.	单体模块监测验证	22

3.4.	合上主回路开关	22

3.5.	冷却系统调试	23

3.6.	功能测试	24

3.7.	工艺注意事项：	27

3.8.	异常处理建议：	28

4.	测试内容与方法	30

4.1.	绝缘电阻测试	30

4.2.	耐压测试（高压耐受性）	30

4.3.	接地连续性测试	31

4.4.	电气性能测试	31

4.5.	热性能测试	32

4.6.	安全功能测试	33

4.7.	通讯及功能验收测试	35

4.8.	工艺注意事项：	36

4.9.	异常处理建议：	37

5.	整机检测方法	39

5.1.	外观及结构检查	39

5.2.	配置核对	39

5.3.	软件参数检查	40

5.4.	整机性能复测	40

5.5.	清洁与包装前检查	41

5.6.	工艺注意事项：	42

5.7.	异常处理建议：	43

6.	所需设备与工具清单	45

6.1.	个人防护装备（PPE）	45

6.2.	起重与搬运设	45

6.3.	通用机械工具	45

6.4.	专用扭矩工具	45

6.5.	电工工具与测量仪表	46

6.6.	调试通讯设备	46

6.7.	工装夹具	46

6.8.	焊接与线束工具	47

6.9.	冷却液维护工具	47

6.10.	安全设施	47

6.11.	其他工具和耗材	47

- 集成装配流程

在组装液冷储能柜前，须对整体结构有清晰认识。液冷储能柜通常由多个电池模块串联组成高压电池组，配套液冷冷却系统及电气控制组件集成于柜体内。液冷系统通过水泵、冷却管路和散热器将各电池模块的热量带走，确保电池在安全温度范围内运行。借助储能柜拓扑图，组装人员可以直观了解各组件的冷却液流动路径，从而在实际操作中正确连接管路。

组装时一般遵循先机械后电气的顺序。以下是柜体集成装配的主要步骤：

  - 安装前准备

检查并清点所有部件和材料，包括电池模块、液冷组件（水泵、冷却板/管路、散热器、膨胀箱等）、电气元件（高压断路器、接触器、熔断器、BMS电池管理系统、线束等）是否齐全无损。

准备好必要工具（详见第6部分所需工具清单）并确保工作场地平整、干燥、清洁，无杂物和明火，环境温度适宜（例如20～30℃）且无静电隐患。

在正式装配前，作好安全措施：佩戴绝缘手套和护目镜，穿防静电服或腕带放电，确保电池模块处于非激活状态（如模块自带断路开关应置于断开）。

此外，应在工作区域设立安全围挡和警示标识，防止无关人员误入。

  - 安装电池模块

将电池模块（电池包）逐一安装到柜体的电池舱内。通常采用自下而上的顺序堆叠模块，每个模块通过导轨或支架推入定位后，用螺栓固定在柜体相应托架上。

遵循由下而上的顺序，可保持柜体重心稳定，并确保上层模块就位时下层模块已固定牢靠。

安装时注意模块的正负极朝向和定位应与设计图纸一致，相邻模块的接口对齐便于后续连接。使用扭矩扳手将固定螺栓拧紧至规定扭矩（参考设计规范，一般M8螺栓约20Nm左右，具体依据制造商标准），确保模块牢固无晃动。

若模块较重，应用起重设备或液压升降台协助放置，避免人工硬抬造成设备损伤或人员受伤。

  - 模块间电气连接

电池模块固定就位后，按照电气原理图依次连接模块之间的高压电气接口，将各单体模块串联成电池组。

通常通过铜排（母排）或高压线缆将前一模块的正极连接到后一模块的负极，以此类推形成串联回路。连接时先确认每个模块的正负极标识，严格按照“正接负”的顺序连接，避免接反导致短路。

安装铜排时，确保铜排表面洁净无氧化，螺栓紧固前涂抹导电膏减小接触电阻，然后用合适的套筒扳手按规定扭矩锁紧。

若采用高压软电缆连接，则需将电缆两端的铜鼻子与模块端子牢固螺接，并确保电缆走线平顺不受挤压。

每完成一处连接后，用万用表测量相邻模块接口间电压确认连接正确（一般两相邻模块未连接前电压差为模块电压，连接后应无电压差）。

逐个模块串联完成后，整个电池串的首末端正负极将连接至高压输出端，但在后续步骤前暂不要闭合与外部的回路。

  - 液冷系统安装

按照设计布局将液冷组件集成到柜体中。先在柜内安装冷却系统的主要部件，例如将水泵固定在柜体底部指定位置，将散热器（配风扇组件）安装在柜体顶部或侧壁的出风口位置，并固定冷却液膨胀箱/水箱于适当高度。

接着，根据管路拓扑将预制的冷却管路/软管依次连接各组件：从水泵出水口连接至各电池模块冷却板（或液冷冷却管）的入口，出口再汇流至散热器，最后回流至水泵入口，形成闭环循环。

连接软管时确保对应正确的进出水接口，通常按编号或颜色区分（如入口管用蓝色标记、出口管用红色标记）。

使用对应规格的管夹或快速接头锁紧每条接口，确保无松动泄漏。管路弯曲处注意不要有急折弯，以免妨碍冷却液流动。

若设计有多路并联管道，逐一连接所有支路并保证对称布置。

管路安装完毕后，可先不加入冷却液，待电气安装和初步电气测试完成后再进行加注和排气处理，以减少装配阶段泄漏风险。不过也可在此阶段进行初步泄漏检查：使用惰性气体或低压空气给冷却回路施加一定压力（例如0.5 bar），静置观察压力表变化，检查各接头是否有泄压，如有泄漏及时紧固或更换密封件。

  - 电气控制元件安装

在电池舱模块安装完成的同时，将电气舱内的控制与保护元件按布局就位固定。包括高压配电单元（一般包含主断路器/隔离开关、熔断器、接触器、继电器等）、BMS电池管理系统主控板、DC/DC辅助电源模块（如有，用于给BMS及辅件供电）、通讯模块（如EMS通讯板、通信端口）等。

将主断路器或熔断器安装在电池组正极输出回路上，并固定大电流接触器于设计位置（通常与断路器串联，用于BMS控制通断）。安装时注意保持这些元件的进出线方向正确，方便后续接线。用螺栓将元件固定在安装板或导轨上，并按要求拧紧。

安装BMS主控板时，需遵循防静电规范：佩戴防静电手环，小心拿取电路板边缘，将其固定在电气舱的支架或滑轨上，连接必要的支撑件。若BMS带有显示屏或指示灯面板，将其安装到柜门或柜体表面预留开孔处。

消防灭火装置也在此阶段安装：通常液冷储能柜内配备气体灭火器瓶或气溶胶灭火装置及烟雾/温度传感器。将灭火器瓶固定在柜体内指定支架上（通常在电气舱顶部），连接其喷嘴管路至柜内上部空间，安装烟雾传感器于柜顶内侧并通过支架固定。注意保持灭火器压力表朝外便于查看，传感器探头不要遮挡。

最后，将柜体内部所有需要接地的金属部件用接地编织带或接地线与柜体主接地点相连（如模块外壳、散热器金属框架、消防钢瓶等均需等电位连接），确保可靠接地。

  - 整柜复核与机械调整

所有部件安装完毕后，对柜体进行全面检查和必要的调整。确认每个电池模块的位置正确，固定螺栓是否全部拧紧；所有铜排、电缆连接牢固，绝缘罩盖好；液冷管路连接可靠，无未紧固的接头，管路有支撑和绑扎避免晃动；电气元件安装牢固，无松动或错位。

试关上柜门检查内部布置：确保门内侧与内部组件无干涉，线缆和软管未被夹压。若发现机械干涉或组件松动，及时调整紧固。

清理柜内遗留的工具或金属碎屑，保持内部清洁。（若设计要求，执行模块编号或二维码扫描登记，以便后续调试时在BMS中对应各模块信息。） 确认无遗漏后，方可进入电气接线步骤。

  - 工艺注意事项：

模块搬运与安装时必须小心轻放，禁止摔落或碰撞电池模块。使用吊具时确保吊点平衡安全，严禁人员站立在吊装下方。

在固定模块和铜排螺栓时，应用扭矩扳手按规定数值拧紧，避免过松（引发发热）或过紧（损伤螺纹）。拧紧后可使用记号笔标记已拧紧螺栓，防止遗漏。

液冷管路连接前，应检查每个接头的O型密封圈是否完好涂有润滑硅脂，禁止夹带灰尘杂质插接，以免埋下泄漏隐患。

BMS等电路板安装时，全程做好防静电措施，使用防静电垫板放置控制板，避免触碰元器件脚针。

消防器材安装时，不要手动拉动启动拉环或碰撞钢瓶，禁止在未关闭安全机构情况下通电，避免误触发。

所有部件的安装位置和方向应符合设计图，不得擅自改动布局或替换非指定部件。如发现实物与图纸不符，应先与工程师确认后再继续装配。

装配过程中若需暂时拆下已安装的部件，应将其妥善放置在防静电包装内或软垫上保管，防止损坏或遗失。

  - 异常处理建议

如果发现电池模块尺寸或孔位不匹配导致无法顺利安装，不要强行挤入或钻孔，应停止作业并核对模块型号规格，联系技术支持处理。

在安装过程中如发现电池模块外壳破损、鼓包或渗液等异常情况，应立即停止使用该模块，将其移出隔离，并上报给安全主管，按电池事故处理流程妥善处理后再更换模块。

若螺栓拧紧时出现滑丝或无法达到扭矩，说明螺纹可能损坏或不匹配，需更换新的螺栓或螺母后重新紧固，切勿勉强使用问题紧固件。

如果液冷管接头无法插入或锁紧不到位，检查接口型号是否正确、密封圈有无偏移。必要时更换接头组件，并在重新连接时涂抹少量润滑油协助装配。连接后进行泄漏测试确认修复有效。

安装BMS控制板时若无法就位（对孔不齐），切勿强行拧紧螺丝，以免板材变形。应检查支架变形情况或孔位偏差，通过调整支架或扩孔来解决，使板卡平整安装。

如果消防钢瓶固定不牢或支架干涉其他组件，需要重新调整消防系统的安装位置或更换合适支架，确保消防瓶稳固且喷嘴朝向柜内空旷区域。

装配最后检查中若发现接地漏接（有金属部件未接地），须立即按图补装接地线，以免留下安全隐患。所有接地连接点应用万用表测量阻值确保通路良好。

完成以上装配流程后，储能柜的机械和基础电气部分已组装到位，下一步将进行详细的电气接线工作。

- 电气接线说明

在机械部件安装完成并初步检查无误后，需要按照电气原理图对储能柜内部各电气连接进行细致布线。电气接线关系到储能柜的安全与功能，实现电池模块、电气元件和外部系统之间的正确连接。

  - 高压回路接线

将前述串联完成的电池组正负极主输出连接到柜内高压保护和开关装置上。

首先，将电池组正极通过铜排或粗线缆连接至主断路器（或隔离开关）的输入端，然后从断路器输出端连接至主接触器，再由接触器输出连接到柜体对外的正极输出端子。

电池组负极通常通过电流传感器（如霍尔传感器或分流器）后直接连接至负极输出端子，某些设计也在负极一侧串联接触器或熔断器，根据具体方案执行。

连接时必须保证极性正确：电池正极接至正极端子，负极接负极端子，且不得接反。使用两把扳手（或一把固定一把拧紧）来锁紧铜排螺栓，防止用力拧紧时对模块端子施加扭矩。

所有高压连接完成后，用万用表再次测量对外正负输出端之间的总电压，确认其与电池组标称电压一致且正负极对应正确。

注意：在完成接线但尚未调试通电前，务必保持主断路器处于断开状态、接触器线圈未得电，以确保高压回路对外仍然隔离，防止意外通电。

  - 辅助电源及接地接线

液冷储能柜内通常含有辅助电源系统，为BMS主控板、传感器、通讯等提供低压供电。如配有DC/DC变换器（将高压电池降压为控制电源）或独立辅助AC电源模块，需将其输入端连接至电池组适当点或外部交流供电，输出端接至控制电路母排。按照接线端子标识，将**+24V/0V电源线分别接入BMS控制板、电磁阀、水泵和风扇等用电设备的电源接口。

所有低压供电线应使用带绝缘护套的多股软线，接线时确保螺钉压紧线鼻或插头卡扣扣牢，不可松动。

完成供电线后，连接保护地线（PE）**：虽电池系统高压回路一般与大地绝缘，但控制系统和柜体需可靠接地。将柜体总接地点通过黄绿相间的PE线连接至厂内接地母线（调试环境），柜内各接地分支已经在装配时连接（见前述步骤），此处主要确保外部接地通路畅通。使用接地摇表检查接地端子与柜体任意裸露金属间电阻，确认小于0.1Ω。

  - 信号与通讯接线

按照系统图将所有控制信号线和通讯线连接到位，包括：

- BMS采样与通讯线：

如果电池模块内有电池管理从板，各模块的BMS从板需通过通讯线（如CAN总线或RS485链路）级联至BMS主控板。依次将通讯线插头插入各模块BMS接口，并串联到主控BMS，实现所有模块数据上传。

注意总线的首末端模块需要并接终端电阻（如120Ω）以保证信号质量。如有电压/温度采样线束，应将其端子稳妥插入BMS主控板，对应每个模块或电芯组插座，锁扣扣紧防止松脱。这些线束一般在出厂前已接好，如有拆装必须谨慎对待，防止接错引脚。

- 温度与烟感传感器线

将柜内安装的NTC温度传感器、烟雾传感器的引线接入BMS或消防控制单元相应接口。

典型地，烟感为开关量信号，接入BMS的数字输入端子或独立消防板，两线制需要区分正负并串联EOL模块（若有）按图连接。

温度传感器为模拟信号或CAN信号，直接插接至BMS传感器接口。接线完成后整理线缆，并确保传感器定位正确（烟感探头朝上且无遮挡，温感贴合需监测部位）。

- 冷却系统控制线

将水泵、电磁阀、风扇等执行器的控制线连接到BMS或热管理控制器的输出端子。水泵和风扇通常由继电器或MOSFET驱动控制，其电源线在辅助电源部分已连接，此处将控制信号线（例如继电器线圈两端）一端接至控制输出，一端接公共回路。

确认水泵正负极接线正确（若为直流泵则需注意极性防止反转，交流泵则相序无严格要求但需确认运行方向），风扇一般为直流供电也需注意红正黑负。阀门若有开关量反馈或控制，同步接入对应控制器端子。完成后可用手轻拉线缆，确认端子压接牢固。

- 安全回路及报警线

连接消防灭火系统触发线，通常由BMS或消防板提供一个输出驱动电流，通过耐高温线缆连接至灭火瓶的启动装置（电点火头）。接线时确保紧固并远离高压部件，防止误触发时波及其他部件。

将柜门开启传感器或紧急停止按钮的线束接入BMS的安全联锁接口：当柜门开启或急停按下时，BMS应检测状态以禁止高压上电，所以此类信号必须正确接入并测试有效。

- 对外通讯接口线

储能柜通常提供对外通讯端口，用于连接上位监控或PCS变流器。例如RS485接口（Modbus协议）或CAN接口（与PCS通信）以及以太网接口。

将内部BMS主控的通讯输出（如CAN2用于PCS，CAN1用于级联）连接至柜外接线端子排或航空插头座。若有多柜并联场景，则还需连接柜间同步通讯线：例如将本柜BMS的从机端口连接到下一柜的主机端口，以实现多柜BMS级联（这对单独一台柜来说可能不需要，保留端口空闲）。

接线完成后，在端口旁贴上清晰的标签（如“CAN接口至PCS”、“以太网接口至监控”等），以便后续调试和现场对接。

- 线缆布线与固定

所有电力电缆和信号线连接完毕后，要对柜内布线进行整理和固定。

使用扎带或线卡将冗余的线缆束紧并固定在柜体侧板或走线槽内，确保不同电压等级的线缆分开敷设：高压动力电缆应远离低压控制线，必要时使用隔板或波纹管保护。

线缆不应贴靠高温部件（如散热器）或锋利边缘，穿过孔洞处加装绝缘护套或橡胶垫圈以防磨损割伤。

对于活动部件（如柜门）上安装的线束，要预留适当余量并使用拖链或波纹管保护，防止开关门时线缆受到拉扯。

冷却管路附近的线缆应用扎带固定在安全距离，避免因震动接触到高温散热片或湿气。

最后，核对线号和端子编号是否对应：利用设计接线表逐一比对每根线，确保无错接、漏接。

- 外部接口检查

电柜对外一般有几个主要接口：高压直流输出接口、辅助电源输入接口、通讯接口等。

此时应检查高压直流输出端（或直流航空插头）是否已连接至内部主回路，并在未出厂前保持断开状态（如断路器断开或插头盖上安全帽封闭）；

辅助电源接口（例如AC 220V输入口或外接电池柜供电接口）内部应已接至辅助电源模块，确认接线牢固；

通信接口内部连线正确，尤其针对于多针航插，应逐针校对接线针脚与定义相符。

若外部接线端子有可拆护盖，安装前应盖好，防止异物进入端子内部。

对外接口处还应贴有铭牌或丝印标识（如额定电压、电流、通信地址等），在检查时注意核对其内容与实际相符，若有错误需及时更换标识。

  - 工艺注意事项

- 高压安全

在高压电缆接线过程中，务必使用绝缘工具并佩戴绝缘手套。即使电池组尚未完全投入运行，各单体模块可能带有一定电压，串联几个后电压即达到危险等级。每完成一处高压连接，都要用万用表验证无误，严禁带电操作或让工具触及两极引发短路。操作台上禁止放置金属物件，工具使用完毕立即收回绝缘袋。

- 防误插措施

信号线种类繁多，应一线一插、随插随标。对形状相似的接头（例如CAN线和以太网口）要仔细核对标签再连接，禁止强行插入不匹配的端口，以免损坏针脚。可采用颜色区分或绑扎标记的方法减少误插风险。

- 线缆松弛度

布线时既要避免线缆过紧拉扯，也不能过于松弛导致线束压到设备。保持线束松紧适度，拐角处留有余量但无明显垂悬。过长的线应剪短重接或整齐盘绕固定，不可杂乱堆积在柜底。

- 端子紧固

所有螺栓式端子在接线后需复紧一次。对于多股导线压接端子，要确保铜线全部压入端子孔内并螺钉拧紧无松动。压接后可轻轻拉拽导线验证牢靠。端子排上多股线应一一分开整理，以防相互干扰或挤压松脱。

- 屏蔽与接地

对于通信线（如CAN、以太网）带有屏蔽层的，应按规范将屏蔽层单点接地（通常在一端接地）以抑制电磁干扰。确保屏蔽网没有意外搭接到带电端子上。所有屏蔽电缆进入端子箱后多余的编织层要绝缘防止与壳体接触引入噪声。

- 检查和标记

每完成一项接线，都在接线表上做记录打勾。接线全部完成后，邀请质量检查员按照图纸对每根线进行第二人称检查，确认无误后在端子上贴上封条或涂覆防松胶作为防伪措施，防止后续意外松脱。

  - 异常处理建议

如果接线过程中出现电火花或打火现象，应立即停工检查：通常这是意外短路或带电操作导致。此时应断开相关回路，排查工具是否短接了电池正负极，或某组件内部残留电荷（如电容）未放电。待查明原因并排除故障后，方可继续作业。必要时在高压连接前增加放电或预充电措施，例如使用电阻先跨接以缓慢平衡电压再硬连接。

当发现接线错误（如错接端子、极性接反），不要贸然通电测试。应根据原理图和线号尽快纠正，并对可能受影响的部分（如接反瞬间可能损坏的熔丝或器件）进行检查更换。纠正后再次由他人复核确认正确。

若某些信号无法读取或通讯不通，可能是接线松脱或端子接触不良。可使用万用表/示波器检查信号线的通断和电平。如果发现线束断线应更换整根线束，插针松动则重新压接或更换插头。对于总线类通讯，中断通讯的常是终端电阻或接线顺序问题，应检查终端电阻是否正确连接在两端，节点地址ID是否重复。

如果BMS无法上电或控制板无响应，检查辅助电源线路：可能熔丝断开或变换器故障。用万用表测量BMS供电端子电压，如无电压则检查供电模块输出和输入。若辅助AC有开关，确认已开启。有时BMS有独立开关或保险丝，找到并确认完好。恢复供电后BMS如仍无响应，考虑更换BMS板并进一步调查故障原因。

在最后检查中如测得正负极对地绝缘电阻偏低（正常应在数兆欧以上），表明有可能某处绝缘不良或接地错误。应立刻暂停通电，用兆欧表逐段测试寻找问题点：重点检查高压铜排附近是否有金属碎屑或绝缘垫片错位导致搭接，线缆绝缘是否有破损碰壳。如果找到绝缘损伤，必须修复（使用绝缘胶垫、绝缘胶带包覆或更换组件）后再测试确认绝缘恢复正常。

如果灭火触发线意外导通（例如在接线过程灭火系统被触发报警），应迅速断开相关控制电源，检查触发电路是否因短路误动作。如灭火钢瓶已触发喷射，必须停止一切操作，通风散烟，并按照安全程序处理善后。之后更换新的灭火器材并查找误触发原因（如接线短路或传感器误报）以防再发。

经过排除故障、正确完成所有电气接线后，方可进行下一步的系统调试。在故障未解决前切勿冒然加电调试，以免造成设备进一步损坏或人员危险。

完成电气接线并确保无误后，应由专业人员对整个系统做一次全面复查，然后进入调试阶段。

- 调试步骤

装配和接线完成后，需对储能柜进行初次通电调试。调试步骤旨在验证系统功能正常，参数设置正确，并确保在出厂前发现并解决潜在问题。以下是调试的基本步骤：

  - 上电前检查

在不给系统上电前，先进行全面检查确认。再次核对所有高压断路器、隔离开关处于断开状态，主接触器处于释放（断开）状态。

使用万用表测量总电池组输出端电压以及各模块电压，确保读数符合预期且各模块电压差异在允许范围内（一般不超过几十毫伏）。

检查辅助电源输入是否准备就绪（如有外接AC电源，确认电压等级正确且暂未送电）。

确认消防系统处于安全模式（有手动/自动开关的应暂置于手动，中止自动触发功能，以防调试过程中误动作）。

确保现场消防器材（如二氧化碳灭火器）已备好应急，现场无易燃物且通风良好。

最终确认周边无人误触设备，一切准备就绪后再开始送电调试。

  - 控制电源上电

先为BMS和监控等控制回路通电。若采用市电辅助供电，则给辅助电源模块送入AC电源；若系统由电池自供电控，则按照说明合上控制电源开关或插入控制保险。此时BMS和相关控制器开始上电启动。

观察BMS指示灯状态：通常电源指示灯应亮起，自检通过后故障指示灯熄灭或保持正常状态显示。

如果柜体带有人机界面屏幕或指示灯面板，也应点亮显示基本信息。

连接调试电脑，通过通信线（如USB转CAN适配器或以太网）与BMS主控通信，启动上位机调试软件。软件应能识别到BMS装置并读取基本数据（各模块电压、温度等）。

此时检查：系统的配置参数是否正确，如电池总容量、模块节数、温度传感器数量、保护参数阈值等在BMS参数菜单中与实际一致。如有不符，按技术规范修改参数后下发并保存。同时校准BMS时钟、柜号/设备ID等信息，以便后续监控识别。

  - 单体模块监测验证

通过BMS界面逐一查看每个电池模块的详细状态。核对每个模块的电压、电流（此时应为0A）、温度、SOC（荷电状态）等是否正常合理。特别关注最高和最低单体电压差是否在正常范围。

如果某一模块电压明显偏低或偏高，记录其编号以备进一步评估（可能需要均衡或检查该模块）。

检查BMS是否成功检测到所有温度传感器数值且读数合理（应接近环境温度，例如20~30℃）。若有任何传感器读数异常（如某个温度为零或失常），则可能该传感器未连接好或损坏，需要在断电后检修。

确认所有模块通讯正常，没有模块掉线报警。如BMS支持自检功能，可在软件中触发一次BMS自检，让其检查内部存储、ADC采样和通讯等，看是否通过。

  - 合上主回路开关

在控制系统正常且无故障报警的前提下，准备闭合高压主回路。首先，确保输出侧未接任何负载或设备（模拟实际应用时PCS尚未连接通电）。

带上高压绝缘手套，合上主断路器/隔离开关，使电池组与主输出母线连通。

然后通过BMS控制使主接触器闭合（有的系统接触器由BMS自动闭合，必要时可在软件中发送闭合命令或切换硬件开关至运行状态）。

注意：首次合闸可能会有火花或响声，这是充电电容瞬间充电的正常现象，但应在可控范围内。如有明显剧烈电弧或噪音异常，应迅速断开并检查回路。

主接触器闭合后，电池组高压现在已加至柜体外部直流输出端。再次监测BMS状态，确认电流传感器读数依然为0A左右（无负载情况下），主回路电压正常。

检查柜内没有异味、冒烟或异常响声。如一切正常，继续下一步。

  - 冷却系统调试

在电池组上电空载稳定后，对液冷系统进行调试。

首先向冷却回路中加注冷却液：准备适当比例的冷却液（例如乙二醇/去离子水混合液），打开膨胀箱加液口，缓慢注入冷却液至规定液位。

然后启动柜内的冷却水泵（通过BMS软件手动控制泵开启，或将温控模式设置为强制开启）。水泵启动后，观察冷却液在管路中的流动。

逐步增加水泵转速（若可调）以排出管路中的空气：打开位于系统高点的放气阀（如果有）直到有稳定冷却液流出无气泡，然后关闭放气阀。

监视膨胀箱液位，必要时补加冷却液至正常范围。

接着检查各软管接头处是否有渗漏，一手电筒一手干燥纸巾沿管路逐段擦拭接口，如纸巾沾湿则表示有泄漏，需要关泵修复后重新测试。

确认无泄漏后，让水泵持续运行一段时间。此时观察散热风扇：可通过软件启动风扇或等待水温上升到设定值自动启动。风扇运转应平稳无异常噪音、无明显振动。检查风机风向和转速符合要求（保证将热量排出柜外）。

冷却系统正常循环后，当前电池温度应逐渐趋于环境温度，并在BMS界面显示出来。记录各模块温差是否保持很小，验证冷却效果一致。

  - 功能测试

在静态运行正常后，对储能柜进行若干功能性测试：

- 充放电测试（低功率）：

若有条件，将储能柜连接至测试用PCS变流器或直流电子负载。

先进行小电流放电测试：例如以0.1C左右电流（几十安培）放电一段时间。观察BMS电流检测值与负载表计是否一致，电池电压随放电平稳下降。

运行数分钟后停止放电，改为小电流充电测试，看电压回升和BMS充电状态指示正常。

监视在充放过程中各模块电压差和温度变化，确认无异常报警（如不过早触发过压/欠压或过温报警）。

如果没有条件接真实负载，可利用BMS自带的均衡电路或让电池给冷却泵供电模拟少量放电，只要BMS能检测到一定电流变化即可验证电流传感器方向正确和工作正常。

- 保护功能测试

模拟各种保护情形以验证BMS和控制系统响应。例如：断开一只温度传感器看看BMS是否报警传感器故障；将某模块电压参数上下限设为接近当前值，引发BMS告警，观察接触器是否断开（在安全前提下执行，此项需谨慎）。

还可测试急停开关：按下柜体急停按钮（如有），BMS应检测到并立刻断开主接触器，系统转入安全停机状态；松开急停并复位后，按照启动流程可恢复正常。断电记忆测试：切断辅助电源再重新上电，验证BMS参数配置和日志是否保持，系统能否正常恢复。

通信测试：在调试电脑上测试对外通讯功能。如通过Modbus通讯读取BMS数据：发送查询帧，检查返回数据准确；

模拟PCS发送指令（如请求闭合接触器、限制功率等），观察BMS响应是否正确。

如果有以太网远程监控，连上网络测试数据上传。

不同通信端口均应测试其功能和可靠性，如有掉线或数据异常需调整相应设置（比如终端电阻、更换网线等）。

- 消防联动测试

此项需极其谨慎，不实际触发灭火装置。可通过模拟信号的方式验证：使用烟感测试烟雾喷雾靠近烟雾传感器，观察BMS或消防板是否及时检测到并产生火警信号（声光报警模拟，在软件上看到火警状态）。

确认消防干接点输出动作（可用万用表测量触点闭合情况），但应避免让其真的触发灭火瓶。如果条件允许，可将灭火瓶暂时物理断开触发线，用万用表代替，进行一次火警触发试验，看BMS是否会在延时后给出启动命令（万用表可测到触发电压），然后迅速复位以停止进一步动作。整个过程中确保灭火器未实际动作，测试完毕后将触发线重新可靠接回灭火瓶并保证系统恢复正常监视状态。

- 数据记录与分析

调试过程中，将关键数据和现象记录在案。例如记录下首次上电时各模块电压、调试后的模块均衡情况、充放电测试时的电压电流曲线、各传感器初始读数等。

保存BMS系统日志和调试软件日志文件，以备分析。

一旦发现异常数据，及时与设计人员沟通确认是否正常。

经过一系列测试后，BMS通常会积累一些事件或告警记录，这时可以使用软件将非关键的调试告警清除（如传感器插拔导致的告警等），确保系统最后状态无未处理告警。

- 结束调试并复位

全部调试项目完成且系统运行正常后，将储能柜恢复到出厂状态。具体操作包括：断开测试用的负载或PCS，将主接触器断开（通过软件发送断开命令）并拉开主断路器，使电池组与输出隔离。关闭辅助供电，使BMS等停止工作。

确认消防系统恢复自动模式，急停开关旋出复位。将柜体所有盖板和门关好并锁紧，贴上已调试合格的封条或标签。此时可将电池组SOC调整至适合储存运输的范围（通常30%~50%），若需要则通过外部设备给电池充放电至该范围，再次断开回路。

最后，填写调试报告，包括调试日期、负责人员、测试结果摘要及签字，以存档备查。

  - 工艺注意事项：

调试期间需两人协同作业，一人操作一人监护，保持通讯顺畅。操作人员应专注步骤，监护人员同时观察设备状态，禁止单人独自进行高压上电作业。

在任何需要手动触及设备的操作（如合闸、拔插线缆）前，确保相应回路处于安全状态。尤其是进行模块均衡、拔插传感器等操作时，一定要断电并等待电容放电完毕后再动手。

冷却系统加液时防止冷却液溅出腐蚀电气件，可在关键部位盖上防水布或吸水棉。

在泵运行时切勿随意打开管路，以免高温高压冷却液喷出伤人。

如需长时间高功率充放电测试，应密切监控电池温度并确保散热风扇正常工作。环境温度高时注意加强厂房通风，避免测试过程中环境过热。

BMS参数调整需谨慎，非必要不要更改厂家预设的保护阈值。如必须修改（比如为了触发保护测试），事后要恢复默认，否则可能留下安全隐患。

调试电脑应使用经过杀毒的软件环境，避免病毒通过通讯接口影响BMS。通讯期间不要同时运行可能干扰串口的程序。

在任何测试中，一旦出现意外情况（冒烟、漏液、异味等），应立即停止测试，断电并按应急预案处理，不可勉强继续。

  - 异常处理建议：

若在上电初期BMS自检失败或报错频繁，例如某模块通信中断，可尝试重启BMS或拔插该模块通信线重新连接。如果多次仍失败，考虑更换问题模块的BMS从板或更换通信线，调试进程暂停，待问题解决后继续。

进行低功率充放电测试时，若发现电池电压骤降或单体模块电压差异迅速拉大，这可能预示该模块内阻过高或容量异常。应暂停测试，将该模块标记并做进一步容量测试或更换，避免有缺陷电池蒙混过关。

如果冷却系统运行后某模块温度仍持续上升超过正常范围，可能该模块冷却回路不通或冷板接触不良。立即停机冷却，检查该模块液冷管路有无堵塞（如空气未排尽）或冷却板是否紧贴电芯，需要时重新安装或更换组件。

在保护功能测试中，若发现接触器未按指令动作（比如BMS发出断开命令但接触器黏连未断开），必须立刻断开上游隔离开关手动切断电池。更换有故障的接触器，并分析其触头是否有熔焊等情况，修复后再次严格测试其动作可靠性。

如消防烟雾模拟测试未触发报警，检查烟感传感器的位置和功能，可更换新的烟感再试。仍无反应则查消防线路接线，必要时更换消防控制模块。此项与安全息息相关，必须确保出厂前100%正常。

在调试数据上传测试中，如果无法与远程监控通信，先检查本地通信设置（IP地址、波特率等）是否正确，网线接口指示灯是否亮。可用替代设备验证网络通路，如问题仍存，可能BMS通信模块故障，需更换或升级软件后再测。

调试结束准备断电时，若主接触器无法断开（可能线圈卡滞），可利用急停或直接拉开主断路器强行断电，但随后一定要更换检修接触器，避免下次使用时失灵。

对于调试过程中发现的所有异常问题，在未彻底解决前不可放行设备进入下一流程。对已经解决的问题，也应在调试报告中备注记录，以供日后追溯参考。

- 测试内容与方法

调试完成并初步证明系统功能正常后，需对储能柜进行一系列规定的测试以确保产品性能和安全指标达到要求。测试内容包括电气安全测试、性能测试和可靠性测试等，每项测试应严格按照标准执行并记录结果。以下列出常见测试项目及对应的方法：

  - 绝缘电阻测试

使用绝缘电阻测试仪（兆欧表）检查高压回路对地的绝缘性能。首先断开电池组与控制回路的连接（如打开主断路器、断开接触器，使高压与BMS等电子隔离），然后将兆欧表一端连接电池组总正极、另一端连接柜体接地端，施加规定的测试电压（典型1000V DC）持续1分钟，读取绝缘电阻值。再将一端改接电池组总负极重复测试。

通常要求在常温常湿下绝缘电阻大于1MΩ/每千伏以上（例如总电压800V则需>800MΩ）。如果读数异常偏低，则需检查绝缘弱点（参考前述异常处理）。

测试完成后务必给电池对地放电（兆欧表测试会在绝缘上留下电荷）。记录测试结果在检测表中。

  - 耐压测试（高压耐受性）

有些厂家要求对储能柜进行工频耐压或直流耐压测试，以验证绝缘介质耐受高压的能力。

方法是在电池主回路断开的情况下，对高压部件与地之间施加高于运行电压一定倍数的电压，例如交流工频耐压测试：将交流耐压仪高压端接至高压母排，低压端接地，升压至规定值（例如2U额定+1000V）维持1分钟，观察无击穿火花。或者直流耐压：以1.414倍工频等效值的直流电压进行类似测试。

测试时所有电子元件（BMS等）应断开避免损坏，仅对电缆、铜排等做耐压。

若出现击穿或闪络现象，说明绝缘不良需整改。耐压测试风险较高，必须由有资质人员操作并严格遵守安全距离。

  - 接地连续性测试

使用接地导通测试仪或低阻欧姆表测量柜体主接地点与各金属部件之间的电气连续性。方法是将测试仪的双极夹分别接在主接地端子和待测部位（金属外壳、门板、模块外壳、散热器框架等），通以小电流（例如25A）测量电阻值。要求各点对主接地电阻一般不超过0.1Ω。如有超差，检查接地连接是否牢固或有锈蚀绝缘现象并处理。此测试可确保发生泄漏电流时机柜各部分保持同电位，保护人员安全。

  - 电气性能测试

验证储能柜的基本电性能指标：

- 总输出电压测试

用精密万用表测量柜体直流输出端子电压，确认与标称值相符（允许有±%范围的误差）。同时测量各模块电压之和与总电压比较，验证无异常压降。

- 容量测试

如条件允许，进行一次电池容量核定测试。将电池充满至100% SOC（遵循标准充电方法），然后以0.5C左右恒流放电至BMS切断，记录输出的安时数/瓦时数。实际放出容量应达到标称的95%以上（考虑温度等因素）。

该测试时间较长，可抽样进行或采用较高倍率放电根据特性曲线推算容量。

- 充放电倍率测试

根据产品设计最大功率，选择合适的测试负载或PCS进行高倍率短时充放电测试。例如以1C或更高（取决于设计）放电5分钟，看电压、温度变化和BMS响应。

随后以同等功率充电5分钟。监视过程中BMS不得出现过流或温度报警，且电池电压应在安全范围。测试结束后检查电池连接和线缆温升，确保无过热现象。

- DCIR测试（直流内阻）

可以在半充状态下，通过电流阶跃法测量电池组的直流内阻。即瞬间从小电流切换到较大恒流放电（或充电），记录电压降，通过ΔV/ΔI计算内阻值。与标准值比较判断电池健康程度。内阻测试应由BMS测量或外部设备辅助完成，一般作为质检参考，不超过规格上限即可。

  - 热性能测试

评估液冷系统在不同工况下的散热能力：

- 高温停机测试

将储能柜置于模拟高温环境（如测试间加热到45℃），观察静置状态下柜内温度传感器读数，验证温控启动阈值。当温度超过设定值（例如35℃）时，BMS应主动开启冷却泵和风扇进行循环散热，直到温度恢复正常范围。记录温控启动温度和冷却降温效果。

- 满载热平衡测试

在额定放电功率下运行一定时间（如1小时），监测各模块温度上升趋势。确保在环境温度25℃条件下，电池模块最高温度不超过例如≤50℃（具体按产品规范）。同时，红外热成像仪扫描柜体表面和关键连接点，查看是否有热点。特别关注铜排连接、熔断器、接触器接线端子等处，如发现明显高于周边温度，则需要紧固或改进处理。测试结束后继续运行冷却系统，看冷却液将模块温度降回环境所需时间，以评估散热效率。

- 低温性能测试（如适用）

若产品设计要求低温启动，在低温环境（例如0℃）放置一夜后尝试启动系统。检查BMS低温保护功能是否生效（如低温下限制充电电流）。若配备加热装置，可验证其工作情况：低温时BMS应开启电池加热模块或让电池低压自耗发热，使电芯温度升至安全范围再允许正常充放。低温测试要在安全前提下进行，防止锂电低温充电造成风险。

  - 安全功能测试

除消防联动外，还应测试其它安全保护功能：

- 过压/欠压保护测试

通过调整PCS充电限值或模拟电压信号，让某模块电压达到过压门槛，验证BMS能及时发出报警并停止充电；相反，放电至某模块欠压阈值，看BMS是否停止放电并报警。

测试过程中确保不过度损伤电池，达到门限即中止并恢复正常。

- 过流保护测试

在专业测试条件下，尝试让电池放电电流超过BMS设定的过流保护点，比如125%额定电流，观察BMS是否在秒级内切断接触器并报警。

同样进行一次充电过流测试。由于故意过流有一定风险，该测试应使用安全的假负载并在监控下进行，必要时可跳过而采用BMS参数核对替代。

- 短路保护测试

模拟输出端短路的情况。常规不直接短接电池端子，而是借助快速断路器或大功率电子限流设备测试。

方法：将电子负载设置为电阻模式逐步降低至接近短路，看电池电流飙升后BMS/断路器是否动作切断。或者使用大电流发生器在毫秒级制造一个短路峰值，看熔断器是否迅速熔断保护。测试完成后更换熔断器。此项危险性高，需要周密准备和远程操作。

- 振动测试（机械方面）

如果条件允许，将整柜按标准固定在振动台上，模拟运输震动（例如XYZ各方向1g、30分钟扫频）。测试后检查柜内无部件松脱，无线缆磨损。

这个测试通常在研发阶段做型式试验，量产抽检视情况简化，如在出厂前由质检员人工摇动/轻敲柜体以检查有无松动响声，替代振动试验。

- 整机噪音测试

在安静环境下测量储能柜运行时的噪音水平。方法是在距离柜体1米、高度1.5米处，用声级计测量满负载冷却下的噪声（主要来自水泵和风扇）。记录噪音值，通常应低于设计要求的上限（例如≦65dB）。如果噪声超标，检查风扇是否异常磨擦或泵是否有气蚀声，采取紧固减振措施或更换有问题部件。此测试也确保产品在用户现场运行时不会产生过大噪扰。

  - 通讯及功能验收测试

最后，将储能柜接入实际或模拟的上位监控/PCS系统进行联调测试。通过上位系统读取电池状态，验证数据准确性（SOC、一致性、温度等关键信息传输正确）。

发送控制命令（如启动/停止、限功率、均衡开启等），确认电池系统执行无误。

测试断网重连的情况

断开通讯片刻再恢复，上位机能重新获取数据且过程中电池系统自主运行正常。必要时测试多柜并机逻辑（如果设计支持并柜）：模拟两台或多台柜的BMS通讯，检查主从切换、均流共享等功能。

所有功能性要求均验证通过后，储能柜功能测试算圆满完成。

  - 工艺注意事项：

上述测试应按照相关国家和行业标准执行（如GB/T、IEC标准等）。测试前务必宣贯安全措施，明确紧急情况的处理预案。测试现场除必要人员外严禁无关人员逗留，尤其在高压、短路测试时周围需设安全围栏。

使用的测试设备必须校准合格，量程满足要求。例如万用表、电流表要在校准周期内，测试负载容量足够避免自身过载烧毁。

在高压、耐压测试时，操作者需穿戴绝缘靴、手套，保持单手操作尽量不同时触碰两点。附近放置绝缘棒，以便在紧急情况下拉闸断电。耐压测试有风险，如无充分把握，可仅测绝缘电阻代替耐压。

负载测试过程中，电池会发热，需确保冷却系统始终运行良好，并避免周边堆放温度敏感设备。测试后让系统空转散热一段时间再关闭，以免电芯因骤停冷却积热。

消防和安全功能测试只模拟信号触发，不真的引发危险事件。特别是灭火系统，绝对禁止实喷，以免药剂喷出造成设备污染和后续保护缺失（一次性装置触发后必须更换）。

所有测试结果均需详细记录，尤其是不合格项和后续处理。记录包括测试日期、环境条件、测试人以及数据结果等，以形成完整的出厂检验报告。报告需存档备查，提供给质检和售后作为依据。

测试过程中如有项目无法执行（例如客户特殊要求不做某测试），应在报告中注明豁免原因，并经主管工程师签字认可，确保质量流程闭环。

  - 异常处理建议：

- 如果绝缘电阻测试不达标，应暂停后续所有电气测试。针对绝缘问题进行彻底排查，通常是由于绝缘材料瑕疵、线路绝缘破皮或受潮引起。可采用分段隔离法：将电池串拆分成较小段分别测，以缩小嫌疑范围。同时检查端子箱内是否有异物，清理干燥后再测。如仍不达标，考虑更换问题电缆或增加绝缘隔板。确认恢复后再继续测试。

- 容量测试若低于预期（如只有标称的90%），需要分析原因。先排除测试方法误差（比如终止电压设定过高未充分放完容量，或电流不准）。如果确实电池容量偏低，可能电芯一致性不佳或某模块异常，应进行单体模块容量复测，找出落后模块并更换。另外新电池有激活效应，可能首次循环后容量会上升，可再循环一次验证。

- 高倍率放电中如出现电压异常跌落或过热报警，立即减载停止。检查是否接线发热导致压降，或BMS电流传感器校准错误导致误报警。如果是接线问题，冷却后紧固有发热的节点，再重试小功率放电看是否改善。如BMS参数问题，则调整校准系数或过热阈值，确保正常后再尝试高功率测试。

- 热成像如发现某螺栓连接点温度显著高于其他（>10℃差异），说明接触电阻偏大。应停机冷却后拧紧该连接或重新打磨接触面。再次测试确保温度趋于均匀。对于电芯本体发热点（局部电池表面过热），则怀疑内部单体故障，需更换该模块，否则日后可能诱发热失控。

- 安全保护测试中如果某项未触发或触发值不准确（如过压未动作），须立即检查BMS保护参数设定是否正确，传感器反馈是否延迟。调整设定或修复模块后重测，直至保护动作与设定相符。任何保护失效的问题在出厂前都必须彻底排除，否则严禁交付使用。

- 测试期间如发生突发故障（如模块烧毁、冒烟），应立即切断所有电源，使用适当灭火器扑灭初起火情（不可直接用水，应选用干粉/气体灭火器）。待确认安全后调查事故原因，保存现场记录。对受影响的部件全部更换，并对相邻模块进行仔细检查评估无隐患后，重新执行相关测试。必要时召集技术评审，评估是否设计缺陷导致，以便制定改进措施。

- 若多次通讯联调失败导致无法集成，可考虑更换备用通信模块或升级软件版本。确保最终交付给客户的产品通讯稳定可靠。若问题在现场环境才能复现，需与客户协商共同测试解决，在厂内尽最大努力模拟现场条件找到方案。

- 出厂测试的任何未通过项，必须整改再测试，直至全部项目通过。对于整改过的项目，可在报告中备注“经整改复测通过”，并由质检复核签字，保证记录可追溯。

- 整机检测方法

在单项功能和安全测试完成后，最后需要对整机进行全面的出厂检验和质量确认。整机检测方法以目视检查和综合性能校验为主，确保产品最终状态满足出厂要求且配置文件正确无误。以下是整机检测的要点：

  - 外观及结构检查

检查柜体的外观质量和机械装配细节。柜体油漆应均匀完整，无明显划痕、凹陷或锈蚀；各贴牌标识（如铭牌、警告标志、接地标志）应粘贴牢固、位置正确、内容清晰（包括产品型号、序列号、电气参数、制造日期等）。

打开柜门，检查铰链和锁机构是否灵活有效，门封条完整良好，关闭后无过大缝隙。柜内走线整齐，线束有绑扎固定，无悬空浮线或未固定部件。所有螺丝螺母包含辅助小螺钉（如端子排螺钉、控制板固定螺钉）都应安装到位不缺失，可用手指轻触确认无松动现象。模块表面和铜排应无残留指纹油污，必要时用无尘布擦拭干净。

  - 配置核对

根据产品BOM和客户订单要求，核实柜内配置是否正确。检查所用电芯/模块型号是否与技术文件一致（可抽查模块外侧标签上的序列号、规格），BMS型号版本符合要求。

核对熔断器规格、断路器电流等级与设计值一致，消防灭火装置型号及药剂量正确。

对照接线清单，确保所有端子接线已覆盖，无空置未接且未注明预留的端口。

如有选配项（例如是否集成PCS、是否带隔离变压器等），也应一并检查确认安装符合订单配置。配置核对无误后，将最终配置信息填写在出厂检验记录上。

  - 软件参数检查

上电进入BMS监控界面，导出或浏览系统的参数配置表。核实关键参数如电池容量、节数、保护阈值、均衡策略、通信波特率、Modbus地址等均设置正确并已保存永久存储。不多不少，无多余无效参数残留。特别是多柜并联应用时，要确保每台柜的设备号/通信ID唯一，避免出厂时所有柜ID相同导致现场冲突。

如果有电池系统固件版本要求（来自客户或监管），检查BMS和其他模块固件版本号是否符合要求，必要时截图存档。软件参数一经确认正确，不再允许随意更改，以免不同批次参数不一致。

  - 整机性能复测

在出厂前进行一次简短的整机性能复核。

主要步骤：

再次合上主回路（或模拟合上），看系统能正常上电工作，无新出现的告警。

读取电池总电压、电流，应与之前测试完成时的数据吻合（电压变化应仅由存放期间自放电导致的极轻微下降）。

检查所有告警列表应为空或只有提示信息无严重告警。

进行一次小电流充放电切换，验证接触器动作和BMS记录正常（这可以视为对前面调试的重复验证，但能确认经过测试和静置后系统依然工作正常）。

试验消防和急停状态：打开柜门或拨动急停，看BMS状态转入保护，再关闭柜门复位系统，确保联锁功能已恢复。

测试冷却系统自动启停：可通过调节温度设定或吹热风方式使某温度传感器读值略超阈值，看水泵风扇自动启动，降温后自动关闭。

通过这些短时复测，确认整机在临出厂时状态依旧良好，没有因为前续测试或搬运造成潜在问题。

  - 清洁与包装前检查

在准备包装发货前，对柜体进行最后的清洁处理。

使用防静电刷或吸尘器清除柜内可能遗留的灰尘和杂物，特别是端子排附近、柜底角落等不易触及处也要检查干净。

用干燥软布擦拭柜体表面，确保无污渍水渍。

对液冷系统膨胀箱液位进行最终确认，如需长途运输可适当将液位降至安全高度并封闭阀门，以避免颠簸泄漏。

确认消防瓶安全销（若有）已插好、自动状态开启。

将所有对外接口盖板盖上或用保护盖封住，防止运输中灰尘进入。

然后检查包装附件：应随柜附带的技术资料（用户手册、合格证、保修卡等）及配件（例如通信线、备用保险丝、柜门钥匙）是否齐全，放置于柜内指定位置或随箱附上。

最后，由质检员依据公司出厂检验规范逐条检查项目并签署放行。合格的柜体方可进入包装工序，用塑料薄膜和减震材料包裹柜体，装入运输木箱或用金属框架固定，以保证运输安全。

  - 工艺注意事项：

出厂检验应由独立于生产的质检人员进行，以保持客观性。检验过程中如发现问题，应及时反馈给生产部门并拒绝放行，直到问题解决。

检查时可借助检验清单，按清单逐项打勾，不遗漏任何细节。尤其对安全相关的，例如接地、灭火装置、警示标志等，必须逐一认真核实。

柜体内部清洁要求高，禁止留有金属碎屑或工具。质检可准备强磁棒在柜内底部扫描一遍，吸附可能遗漏的螺丝等金属件。

确保柜体的铭牌信息与实际产品一致且正确，如额定能量是否标注为对应型号，一旦发现铭牌错误立即更换，不可将贴错铭牌的产品流出。

包装前对柜体易损部位做好保护，如边角用泡沫包裹，避免搬运中漆面磕碰。搬运要求使用叉车或吊具，切勿在无保护情况下拖拉柜体。

如果储能柜需要长期储存再运输，建议将电池SOC调至50%左右，且每隔3个月充电维护一次（质检在出厂记录中应注明电池出厂时SOC及维护建议）。

所有出厂文件（检验报告、测试数据、配置单等）需整理归档，并复制一份随货发送给客户或本地留存以供现场安装人员参考。

  - 异常处理建议：

- 如果最终检验发现螺栓松动/缺失等装配问题，必须返回相关工位补装并加严内部流程管控，分析为何多重检查仍出现遗漏。对重复出现的问题，必要时暂停生产线全面排查培训。

- 发现标签错误或遗漏，比如线缆未贴标识或贴错，应追溯到相应环节立即更正，并检查是否有类似错误在其他单元上发生，避免批量问题。

- 如整机检验中性能不达标（例如再次充放电复测容量衰减异常），需要评估是否电池在测试中损耗过大或产生隐患。这种情况可能需要对电池进行进一步循环测试验证其健康状态，必要时更换电池模块再重新测试，不能将性能存疑的产品交付。

- 包装前如发现冷却液渗漏痕迹（地板有冷却液迹象或膨胀箱液位显著下降），说明运输中可能仍有泄漏风险。应重新紧固检查液冷系统并进行压力测试，直到确认无泄漏后再清洁包装。同时将渗漏记录在案，日后关注该批次产品的运行情况。

- 在质检放行阶段，如客户有派驻监造人员一起验收，任何客户提出的质疑或额外要求，质检人员应及时反馈公司技术和品质部门协商解决，不可擅自答应或忽视。确保客户验收程序与内部检验一致且结果认可。

- 如果整机长期存放后再出货（比如超过6个月），出库前应重新测试关键功能（至少做一次上电自检和绝缘测试），以防因存放环境导致性能下降。质检在发货前对久存产品加做一次快速检查，如发现异常（比如电池自放电严重SOC过低）则按异常品处理充电维护或更换。

- 对因各种原因需要返工的产品，要按照正式流程重新经过相关测试与检验，不可私下修复后直接发货。所有更换的零部件型号规格必须与原设计相符，经验证后方可投入使用。

- 最终，只有当整机所有指标和检查项都满足要求时，储能柜才算真正完成生产，可以进入发运环节。这保证了交付到客户现场的产品质量，减少安装调试阶段出现问题的概率。

- 所需设备与工具清单

在储能柜厂内生产和调试过程中，需要使用各种专业设备和工具来辅助安装、接线和测试。下面列出建议配备的设备与工具清单，以供生产人员准备和参考：

  - 个人防护装备（PPE）

绝缘手套（高压操作专用）、绝缘靴、防静电手环/服、护目镜或面罩、安全帽。确保操作者在任何带电、高温或机械操作中都有适当的防护。

  - 起重与搬运设

电动葫芦或小型起重机（用于吊装电池模块和柜体部件）、叉车（搬运整柜和重型托盘）、液压升降台或堆高车（协助模块上下层安装）。这些设备需定期检验，吊具如钢丝绳、吊环、卸扣等需具备足够额定载荷。

  - 通用机械工具

公制套筒扳手和梅花扳手套装（常用规格M6-M12螺栓对应，例如10mm、13mm、17mm、19mm等扳手）、内六角扳手套装（用于螺柱或内六角螺钉紧固）、十字和平口螺丝刀数把（中号、小号各若干，其中部分需为绝缘柄1000V防护等级），尖嘴钳、斜口钳、电工剪刀（用于剪切扎带、剥线等）。

  - 专用扭矩工具

扭矩扳手（量程覆盖5Nm50Nm，用于电池模块固定和铜排螺栓紧固），小力矩扭力螺丝刀（0.5Nm5Nm，用于端子排和电子螺钉紧固），每把扭矩工具在使用前需校准并有校准证书。

  - 电工工具与测量仪表

数字万用表（高阻抗，直流量程至少1000V，具有电压、电流、电阻测量功能，用于日常电气检查）、钳形电流表（量程至少500A，用于测量充放电电流）、兆欧表/绝缘电阻测试仪（500V/1000V档位，用于绝缘测试）、耐压测试仪（如有需求进行耐压试验时使用，需具备过流保护和安全联锁）、接地电阻测试仪（小电阻计，用于接地连续性测试）、示波器或数据记录仪（调试时观察电压电流波形变化，可选配件）。

  - 调试通讯设备

笔记本电脑（安装BMS调试软件和通信驱动，具备USB和以太网接口），调试软件加密狗或许可证（如果软件需要），CAN通讯适配器（USB转CAN模块，用于连接BMS的CAN接口调试）、USB转RS485适配器（如需要调试485接口），网络交换机/路由器（多设备联网调试时使用）。确保电脑防护良好，连接高压设备时电脑应隔离放置防止静电冲击。

  - 工装夹具

防静电工作台和接地垫（在其上进行BMS板卡等电子元件的安装作业），电池模块导轨辅助安装工装（如有条件定制，可制作支撑架方便模块推进和定位），液冷管路装配支架（固定软管便于插拔接头的装置），端子扭矩标定工具（如端子排紧固力矩测试装置，用于培训和确保每个端子拧紧规范）。

  - 焊接与线束工具

电烙铁和焊锡工具（万一需要更换小型电子元件或传感器）、热风枪（收缩热缩管用）、大压线钳及对应模具（用于压接大规格电缆线鼻，如50mm²以上铜鼻子），小型压线钳（用于信号线端子压接，例如Dupont头、接线端子针脚），剥线钳（不同线径剥线）、电工胶带、热缩管若干规格。扎带枪（绑扎带收紧剪断工具，提高线束绑扎效率和一致性）。

  - 冷却液维护工具

加液漏斗、量杯（计算添加冷却液量用），真空抽液装置（可选，用于抽真空灌注冷却液，减少残留空气），手动压力泵和压力表（给液冷系统施压测试泄漏用），放气阀扳手或螺丝刀（用于开启散热器或管路放气阀）。备用冷却液（与系统要求相符的配方，如Ethylene Glycol 30%预混冷却液）桶装若干，以备补充。

  - 安全设施

独立的烟雾报警器（挂于生产现场以监测调试时可能的烟雾）、干粉或气体灭火器（适用于电气火灾型，确保在有效期内，数量足够至少2只以上靠近操作台放置）、绝缘隔离杆（万一需要手动拉闸断开高压）、急救箱（万一有人员触电或受伤提供紧急医疗用品）。

  - 其他工具和耗材

手电筒（检查狭小空间用）、激光测距仪或卷尺（安装时定位用，例如保证柜体放置位置正确）、标识标签打印机或标签纸（制作线缆和端子的标识）、记号笔、擦拭布、工业酒精（清洁用），塑料扎带、螺丝备件盒（常用螺丝螺母垫片备用），O型密封圈套件（液冷管路各尺寸密封圈备用若干），保温手套（搬运低温冷却液或高温部件时使用）。

以上设备和工具的准备将确保生产操作顺利进行。在实际生产中，应根据现场情况和产品特殊要求增减工具，例如批量生产可能需要定制流水线工装和测试台架。一线操作人员在使用工具前要经过培训，熟悉工具性能和安全使用规范。所有设备应定期维护校准，保证在良好状态下为生产服务。工具清单也应随着产品和工艺的变化及时更新，以满足储能柜生产的需要。