## Sheet1
工商业储能产品上电后设备状态点检表
检测采用标准： 1.GB7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 2.GB 36548-2018 电化学储能系统介入电网测试规范 3.GB/T 36547-2018 电化学储能系统接入电网技术规定 4.GB/T 34120-2017 电化学储能系统储能变流器技术规范 5.GB/T 34133-2017储能变流器检测技术规程 6.GB/T36276-2018 电力储能用锂离子电池 7.GB 50370-2005 气体灭火系统设计规范
项目名称： 订单号： 机柜编号：
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 结论 | 备注
1 | BMS | 通讯确认：工作状态不为 0
隔离开关(合)：无“隔离开关未闭合告警”
隔离开关(开)：有“隔离开关未闭合告警”
主接触器(合)：发送闭合指令可以听到声音，且电阻测量值为0Ω
主接触器器(开)：发送断开指令可以听到声音，且电阻测量值为>5MΩ
预充接触器(闭合)：发送闭合指令可以听到声音，且电阻测量值为200Ω±5%Ω
预充接触器(断开)：发送断开指令可以听到声音，且电阻测量值为>5MΩ
高压箱信息：合上供电开关，主控箱内部电源 BCMU、HVMU 供电正常，用 can 线接入上位机，BMS参数正常
2 | PCS、STS、DCDC模块、MPPT | 设备表面无变形、渗液、积尘现象
散热风扇/通风口无异物堵塞
指示灯状态（电源/运行/故障）正常显示
输入/输出电压、电流值稳定且符合设定范围
三相电压平衡度偏差≤3%
直流侧电压与电池系统匹配性验证
3 | EMS | 检查电源表面是否清洁
打开电源开关，检查电源指示灯显示是否正常
确认电源电压在正常范围内（例如24V）‌
检查EMS系统的硬件设备是否完好，包括服务器、UPS、风机等设备是否正常工作‌
确认所有指示灯显示正常，无异常烟雾、异味、振动和声响等‌
4 | IO模块 | 表面无变形、破损或烧焦痕迹，散热孔无积尘
电源线无磨损或断裂，接线端子无松动、裸露铜线长度符合规范
上电后电源指示灯常亮（绿色/蓝色）；故障指示灯熄灭
用万用表测量输出电压，对比额定值（±5%误差内）
5 | 消防系统 | 检查消防系统的主机外观是否清洁，各按键是否正常工作，报警系统是否正常显示‌
6 | 空调 | 检查电源电压是否正常，确保在额定电压范围内
检查电源线连接是否牢固，无松动或裸露现象
检查熔断器、断路器等保护装置是否正常工作
确认控制面板显示正常，无异常报警信息
7 | 其他 | 确认温湿度，水禁，门禁等传感器、执行器状态
调试人员： 日期：
说明：√：代表通过；×：代表不合格; /:代表此项本次不涉及